СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP.

Таблица значений степеней защиты IP (пылевлагозащищенность) Возможные значения кода IP IP x0 IP x1 IP x2 IP x3 IP x4 IP x5 IP x6 IP x7 IP x8 IP 0x IP 00 IP 1x IP 10 IP 11 IP 12 IP 2x IP 20 IP 21 IP 22 IP 23 IP 3x IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34 IP 4x IP 40 IP 41 IP 42 IP 43 IP 44 IP 5x IP 50 IP 54 IP 55 IP 6x IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 Схемы методов испытаний степени защиты (IPxx) от проникновения посторонних твердых тел, пыли, воды. (в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 598 и Европейскими нормами EN 60598) Защита от посторонних твердых тел, пыли. Первая цифра IP(Xx) Вид защиты Схема метода испытаний 0 Защиты нет 1 Защита от твердых тел размером >=50 мм Шарик диаметром 50 мм и стандартный испытательный щуп 2 Защита от твердых тел размером >=12,5 мм Шарик диаметром 12,5 мм и стандартный испытательный щуп 3 Защита от твердых тел размером >=2,5 мм стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 2,5 мм) 4 Защита от твердых тел размером >=1,0 мм стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 1,0 мм) 5 Частичная защита от пыли Камера пыли (циркуляция талька) 6 Полная защита от пыли Камера пыли (циркуляция талька) Защита от воды Вторая цифра IP(xX) Вид защиты Схема метода испытаний 0 Защиты нет 1 Защита от капель конденсата, падающих вертикально Оросительная система в камере искусственного дождя 2 Защита от капель падающих под углом до 15 o Оросительная система в камере искусственного дождя 3 Защита от капель падающих под углом до 60 o Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком 4 Защита от брызг, падающих под любым углом Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком 5 Защита от струй, падающих под любым углом Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 6,3 мм, расход воды 12,5 л/мин 6 Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 12,5 мм, расход воды 100 л/мин 7 Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время Погружение в ванну со слоем воды 1 м 8 Защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину Испытания по методике, согласованной с заказчиком или конечным потребителем