# СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP.

Таблица значений степеней защиты IP (пылевлагозащищенность) Возможные значения кода IP IP x0; IP x1; IP x2; IP x3; IP x4; IP x5; IP x6; IP x7; IP x8. IP 0x; IP 00. IP 1x; IP 10; IP 11; IP 12. IP 2x; IP 20; IP 21; IP 22; IP 23. IP 3x; IP 30; IP 31; IP 32; IP 33; IP 34. IP 4x; IP 40; IP 41; IP 42; IP 43; IP 44. IP 5x; IP 50; IP 54; IP 55. IP 6x; IP 60; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68. Схемы методов испытаний степени защиты (IPxx) от проникновения посторонних твердых тел, пыли, воды. (в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 598 и Европейскими нормами EN 60598) #### Защита от посторонних твердых тел, пыли.. Первая цифра IP(Xx); Вид защиты; Схема метода испытаний. 0; Защиты нет. 1; Защита от твердых тел размером >=50 мм; Шарик диаметром 50 мм и стандартный испытательный щуп. 2; Защита от твердых тел размером >=12,5 мм; Шарик диаметром 12,5 мм и стандартный испытательный щуп. 3; Защита от твердых тел размером >=2,5 мм; стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 2,5 мм). 4; Защита от твердых тел размером >=1,0 мм; стандартный испытательный щуп (или провод диаметром 1,0 мм). 5; Частичная защита от пыли; Камера пыли (циркуляция талька). 6; Полная защита от пыли; Камера пыли (циркуляция талька). #### Защита от воды. Вторая цифра IP(xX); Вид защиты; Схема метода испытаний. 0; Защиты нет. 1; Защита от капель конденсата, падающих вертикально; Оросительная система в камере искусственного дождя. 2; Защита от капель падающих под углом до 15 o; Оросительная система в камере искусственного дождя. 3; Защита от капель падающих под углом до 60 o; Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком. 4; Защита от брызг, падающих под любым углом; Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком. 5; Защита от струй, падающих под любым углом; Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 6,3 мм, расход воды 12,5 л/мин. 6; Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна); Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 12,5 мм, расход воды 100 л/мин. 7; Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время; Погружение в ванну со слоем воды 1 м. 8; Защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину; Испытания по методике, согласованной с заказчиком или конечным потребителем..